山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-30 | 0—2 | 19 | 6.00 |
|  | 2—4 | 22 | 5.94 |
|  | 4—6 | 23 | 1.03 |
|  | 6—8 | 22 | 2.69 |
|  | 8—10 | 27 | 19.08 |
|  | 10—12 | 18 | 3.51 |
|  | 12—14 | 18 | 0.31 |
|  | 14—16 | 16 | 10.63 |
|  | 16—18 | 22 | 6.72 |
|  | 18—20 | 25 | 4.75 |
|  | 20—22 | 25 | 2.48 |
|  | 22—0 | 18 | 13.80 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-30锅炉 | 0:00 | 22.43 | 9.21 | 383.53 |  |
|  | 1:00 | 22.21 | 8.4 | 356.01 |  |
|  | 2:00 | 22.3 | 9.13 | 352 |  |
|  | 3:00 | 22.47 | 9.65 | 350.04 |  |
|  | 4:00 | 22.84 | 9.62 | 334.79 |  |
|  | 5:00 | 22.62 | 8.94 | 270.82 |  |
|  | 6:00 | 22.22 | 9.45 | 266.41 |  |
|  | 7:00 | 22.44 | 9.94 | 246.52 |  |
|  | 8:00 | 22.35 | 9.12 | 255.25 |  |
|  | 9:00 | 22.53 | 9.68 | 256.23 |  |
|  | 10:00 | 23.16 | 9.38 | 269.94 |  |
|  | 11:00 | 23.58 | 8.65 | 275.18 |  |
|  | 12:00 | 23.7 | 8.21 | 267.32 |  |
|  | 13:00 | 24.3 | 7.45 | 252.11 |  |
|  | 14:00 | 23.91 | 9.44 | 251.02 |  |
|  | 15:00 | 23.96 | 9.16 | 250.92 |  |
|  | 16:00 | 23.91 | 9.04 | 261.74 |  |
|  | 17:00 | 23.59 | 8.54 | 272.5 |  |
|  | 18:00 | 23.31 | 8.15 | 273.26 |  |
|  | 19:00 | 23.36 | 8.84 | 267.35 |  |
|  | 20:00 | 23.41 | 9.95 | 255.04 |  |
|  | 21:00 | 23.27 | 9.2 | 254.55 |  |
|  | 22:00 | 23.33 | 8.77 | 255.03 |  |
|  | 23:00 | 23.01 | 9.16 | 238.76 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |