山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-11 | 01:00 | 35.85 | 165.94 | 376.64 |
|  | 02:00 | 35.76 | 200.14 | 337.12 |
|  | 03:00 | 35.71 | 213.7 | 381.21 |
|  | 04:00 | 35.61 | 208.93 | 368.97 |
|  | 05:00 | 35.66 | 245.81 | 379.52 |
|  | 06:00 | 35.86 | 253.51 | 378.52 |
|  | 07:00 | 35.82 | 232.26 | 369.2 |
|  | 08:00 | 35.75 | 215.53 | 364.17 |
|  | 09:00 | 35.65 | 214.08 | 355.53 |
|  | 10:00 | 35.89 | 248.09 | 344.31 |
|  | 11:00 | 35.85 | 295.22 | 372.83 |
|  | 12:00 | 35.83 | 269.64 | 380.69 |
|  | 13:00 | 35.91 | 298.87 | 365.66 |
|  | 14:00 | 36.04 | 270.65 | 364.26 |
|  | 15:00 | 36.37 | 309.19 | 373.24 |
|  | 16:00 | 35.01 | 264.25 | 363.46 |
|  | 17:00 | 34.76 | 177.11 | 385.32 |
|  | 18:00 | 34.92 | 148.25 | 344.91 |
|  | 19:00 | 34.9 | 205.21 | 364.53 |
|  | 20:00 | 34.69 | 120.9 | 366.53 |
|  | 21:00 | 34.82 | 110.03 | 350.68 |
|  | 22:00 | 34.87 | 116.49 | 360.82 |
|  | 23:00 | 35.12 | 141.93 | 339.51 |
|  | 24:00 | 35.76 | 181.93 | 363.32 |
| 平均 |  | 35.52 | 212.82 | 364.62 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.41 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 60.12 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 83 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟